## Q005 bord fietsladers
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte
V | Magazijn bevat zakgoed met stoffige producten die lokaal overgeheveld naar andere recipiënten.

## Auto laadzone voedingsbord Q008
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte
A | de zone IP50, bord dient IP55 te zijn.

## Auto laadzone Q
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte
V | elektrische auto's vormen brand gevaar.

## Heftruck laadzone Q
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte
V | personen om heftruck te laden zijn normale personen BA1
V | BE3 tijdens het laden is er een ATEX zone 2 boven het laaddek ddor H2. Deze zone is beperkt mede door de aanwezige extractie.
V | IP waarde is 20. Dit is buiten de ATEX zone. In de ATEX zone zijn geen elektrische aansluitingen.
V | bij de grote hefttruck dienen we de batterijen openen bij laden.

## New A345
| Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte
F | V | Solventen, CMR, Alkali en zuren opslag. Rf 90 minuten
F | A | Extractie bewaking van bewaking van solventen en CMR (te bevestigen). Bewaking op flow. Bewaking houdt in: signalisatie, waarschuwing naar EMR via BMS/mail/SMS.
F | V | evacuatieweg, emergency verlichting voor evacuatie (batterij). Boven de deur (deur wordt gedraaid). 60 minuten autonomie.
F | A | Verlichting verhoogd risico ("noodverlichting" AREI) . Normaal labo standaard 500 LUX dus 10% = 50 LUX VR verlichting. (min. 15 minuten)
| V | De solvent kasten hebben een ventilatievoud van 10 en daardoor is er buiten geen zonering. Het overschenken van solventen in de ruimte is niet toegestaan. Dit is alleen toegestaan in de daarvoor voorziene trekkasten.
| A | additionele aarding van de kasten (equipotentiaal verbindind)
| V | schoonmaak via mop. Licht vochtige vloer.
| A | brandmelder plaatsen
| A | korrelbak, bij morsen, spills.
| V | geen afvoerputten, dus geen gevaar naar milieu of brandgevaar in afvoerleiding.
| A | doorvoern in de vloer waterdicht maken.
| A | ontploffingsgevaar: scheiden van reactieve stoffen in brandkasten zal leiden tot een aanvaardbaar risico. (lijst van de user)
| A | Lokaal IP 20, voor ATEX ventilator min IP54 (check). Iedere ventilator heeft een SWS. Vast aansluiten.
F | A | gedeelde ruimte ventilatie met A312 (pulsatie en extractie) Brandkleppen in ventilatiekanalan zijn autonoom. Brandkleppen diene getest te worden en terugmelding aangesloten op brandcentrale.
F | A | HVAC NC contact uitschakelen bij brand. Periodiek testen.

## Fietsenstalling Q
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte
A | stopcontacten op min. 1 meter hoogte plaatsen
V | fietsers kunnen door regen doorweekt zijn.
V | laders en batterij kunnen voor brandgevaar zorgen.
A | batterij kunnen dor de zon zeer warm worden. De baaterijen worden best geladen tussen 10-25°C
A | Hoe gaan we om met te lage IP waardes van de fietsladers. Afschermingsbak te voorzien. Te ontwerpen.
A | waarschuwingsbord plaatsen: Accu laden binnen specs fabrikant (temperatuur)

## AREI UITWENDIGE INVLOEDEN
|  |  |  | Uitwendige invloedsfactoren | [17 empty] | IP | IK | HD60364 | HD60364 |  | CPR | T013 (<2014) |  | HD 60364-7-710 of CEB NT 013
|  |  |  | Omgevingstemperatuur | Aanwezigheid van water | Aanwezigheid van vreemde vaste lichamen | Corrosieve en vervuilende stoffen | Mechanische belastingen | Trillingen | Flora | Fauna | Zwerfstromen, elektrostatische of ioniserende invloeden | Invloed van zonnestralen | Bevoegdheid van personen | Toestand van het menselijk lichaam | Frequentie van de contacten van personen met aardpotentiaal | Ontruimingsvoorwaarden | Behandelde of opgeslagen goederen AREI | Constructiematerialen AREI | Gebouwstructuur AREI | Brandgevaar | Beschermingsgraad (AE+AD) | Slagvastheid (AG) | Facteurs d'influences | Functiebehoud, Veiligheidsinstallaties, Kritische installaties volgens HD 60364 | Functiebehoud tijd (min) | Kabeltype (volgens de CPR) (BD+BE+CA+CB) | Dispositifs de sécurité |  | Perte ou défaillance de l'alimentation électrique | Classe de sécurité Durée max. d'indisponibilité
Column1 | Lokaal | Beschrijving van het type lokaal | N° des locaux concernés | AA | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB | Normaal/ Groot | IP | IK | Column5 | FVK | Functiebehoud tijd (min.) | CPR | S | E | Groupe | Classe | Opmerkingen
| P2.30 | P2.30 Pilot room Outside The mircroreactor zone |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1 | 1 | #VALUE! | 45 | - 7
| P2.30 | P2.30 Pilot room Inside The mircroreactor zone |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1 | 1 | #VALUE! | 41 | - 7
| P0.40 | P0.40 Pilot room Non Atex |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1 |  | #VALUE! | 45 | - 7
| P0.30 | P0.30 Pilot room Non Atex |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1 |  | #VALUE! | 45 | - 7
| P0.31 | P0.31 Pilot room Non Atex |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1 |  | #VALUE! | 45 | - 7
| P0.71 | P0.71 pilot room (special chemical storage) |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,4 | 1 |  | #VALUE! | 45 | - 7
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A | bar: AA
[21 empty] | normaal | #N/A | #N/A
Note on O5: Auteur: te verifiëren met exploitant
Note on R5: Auteur: aan te passen aan project
Note on S5: laten goedkeuren/afwerken door exploitant
Note on U5: Auteur: laten aanpassen aan de bouwstructuur

## Lokaal Template
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte

## Lokaal A005
Aktie of Vaststelling A / V | Naam/Functie Ruimte | Toliet met bord A008
A | E-cabinet is in de toilet ruimte in aparte lokaal. Lokaal te benoemen.
V | Center kraan is 1.5 m van cabinet. Bij opening deur cabinet is dit een risico.
V | geen stopcontacten in lokaal
V | Verlichting normaal IP21
V | Continu veiligheidsverlicting, permanent tbv evacuatie
V | deur vanuit gang naar toiletruimte is een branddeur Rf overschilderd.
V | BC2 vloer kan vochtig zijn, bv dagelijks kuisen, overlopen lavabo's toilet
V | BE1 toiletpapier (stock)
V | CA2 meubilair toilet (kasje, scheidings wanden)
V | functiebehoud: veiligheidsverlichting met batterij (UPS)
V | E-kast in apart lokaal in het toilet. Lokaal niet benoemd.
V | Kast IP waarde? IP549 (IK9?) kast is dicht met wartels, deur heeft dichting maar niet rondom. Aan schanier zijde is geen dichting aanwezig.
V | Merk: Kloeckner
V | Binnen IP21 (deur open)
A | Bij geopende deur is het water van de lavabo een risico. Afstand 1.5 m. Er dient gekeken te worden of het plaatsen van een wand links van de lavabo's een optie is.
A | Nummering kabinet en lokaalnummer kabinet dient te worden voorzien.
A | Geen brandmelder in het lokaal terwijl er wel een elektrische kast staat

## Hoofdblad
ANALYSE VAN UITWENDIGE INVLOEDEN / Art. 104 / CLASSIFICATIE T013 Algemeen reglement op de elektrische installaties Boek 1 dd. 01.06.2020 Hoofdstuk 2.10. Uitwendige invloeden
|  | Project : | Cargill Vilvoorde
|  | Doc. | 60640001 | Auteur : | F. RIEFF
|  |  |  | Datum : | 2024-10-04
Cargill | Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) | Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) | Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)
Havenstraat 84 | Site de Braine-l’Alleud | Site de Braine-l’Alleud | Site de Braine-l’Alleud
1800 Vilvoorde
Naam van de verantwoordelijke: |  |  | Franz Rieff | Handtekening:
Datum:
Toepassingsgebied
Koninklijk Besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale veiligheidsvoorschriften van elektrische installatie inzake de arbeidsreglementen (KB 21.12.2012)
AREI: Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd door de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en van 2 september 1981, van 1 juni 2020
Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 in relatie met het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)
IEC 60364-5-41 : Huishoudelijke elektrische installaties – Sectie 5-51: Keuze en gebruik van elektrisch materiaal – gemeenschappelijke regels
HS 60364-7-710 (2012) : Elektrische hoogspanningsinstallaties - Regels voor speciale installaties of ingebruikstellingen - gemeenschappelijke regels
Overzicht van codebeschrijving
Uitwendige invloeden categorie A - Omgeving | [5 empty] | = normale omstandigheden
AA | Temperatuur |  |  |  | AG | Mechanische belastingen
AA1 | -60° C tot + 5° C (bv. diepvriesruimten) | -60° C tot + 5° C | -60° C tot + 5° C |  | AG1 | Zwakke invloed - huishoudelijke installaties - IPXX-4
AA2 | -40° C tot + 5° C (bv. koelruimten) | -40° C tot + 5° C | -40° C tot + 5° C |  | AG2 | Gematigde invloed - gebruikelijke industriële installaties IPXX-7
AA3 | -25° C tot + 5° C (openlucht omgeving) | -25° C tot + 5° C | -25° C tot + 5° C |  | AG3 | Belangrijke invloed - zware industriële installaties IPXX-11
AA4 | -5° C tot + 40° C (gematigde omgeving) | -5° C tot + 40° C | -5° C tot + 40° C
AA5 | + 5° C tot + 40° C (ingesloten lokalen) | + 5° C tot + 40° C | + 5° C tot + 40° C |  | AH | Trillingen
AA6 | + 5° C tot + 60° C | + 5° C tot + 60° C | + 5° C tot + 60° C |  | AH1 | Zwakke invloed - huishoudelijke installaties, vast materieel zonder motor
AA7 | -15° C tot + 25° C (buiten de lokalen) | -15° C tot + 25° C | -15° C tot + 25° C |  | AH2 | Gematigde invloed - materieel dat motoren of bewegende onderdelen bevat
AA8 | + 5° C tot + 30° C (lokalen) | + 5° C tot + 30° C | + 5° C tot + 30° C |  | AH3 | belangrijke invloed - nabijheid van trilzeven en triltoestellen
AD | Aanwezigheid van water |  |  |  | AK | Flora
AD1 | verwaarloosbaar - IPX0 (droge ruimten, woonkamers, burelen) |  |  |  | AK1 | verwaarloosbaar - geen inwerking van schadelijke schimmels
AD2 | tijdelijk vochtig - IPX1 (bepaalde keukens, kelders, overdekt terras, WC) |  |  |  | AK2 | mogelijk risico - schadelijke of overmatige ontwikkeling van planten
AD3 | vochtig - IPX3 (vuilnislokalen, bijstations van stooom of warm water)
AD4 | nat - IPX4 (natte ruimten in werven of sauna's, koelkamers) |  |  |  | AL | Fauna
AD5 | besproeid - IPX5 (stortbaden, stallen, slagerijen) |  |  |  | AL1 | verwaarloosbaar - geen schade te wijten aan fauna
AD6 | inwerking van watermassa's - IPX6 (pieren, kaaien, stranden) |  |  |  | AL2 | mogelijk risico - aanwezigheid van insecten dieren
AD7 | overstroomd - IPX7 (ondiepe baden, fonteinen)
AD8 | ondergedompeld - IPX8 (diepe baden)
AE | Aanwezigheid van vreemde vaste lichamen |  |  |  | AM | Zwerfstromen, elektrostatische of ioniserende invloeden
AE1 | te verwaarlozen - IP0X/IP2X (huishoudelijke installaties) |  |  |  | AM1 | verwaarloosbaar
AE2 | kleine voorwerpen (min. 2,5 mm) - IP3X (gereedschappen) |  |  |  | AM2 | zwerfstromen - versterkte isolatie, speciale bescherming, bijkomende equipotentiaal verbinding
AE3 | zeer kleine voorwerpen ( min. 1 mm) - IP4X (sommige draden) |  |  |  | AM3 | elektromagnetische invloeden - zich van stralingszone verwijderen, tussenschermen, speciale omhulsels
AE4 | aanwezigheid van stof - IP5X/IP6X (schrijnwerkerijen) |  |  |  | AM4 | ioniserende invloeden - zich van stralingszone verwijderen, tussenschermen, speciale omhulsels
[5 empty] | AM5 | elektrostatische invloeden - geaard scherm, bijkomende equipotentiaalgeleiders
AF | Corrosieve en vervuilende stoffen |  |  |  | AM6 | geïnduceerde stromen - zich van inducerende stroombronnen verwijderen, tussenplaatsen vans scherm
AF1 | te verwaarlozen (huishoudelijke installaties, publiek toegankelijke lokalen)
AF2 | van atmosferische oorsprong (gebouwen in nabijheid van scheikundige bedrijven) |  |  |  | AN | Invloed van zonnestralen
AF3 | toevallige aanwezigheid (fabriekslaboratoria, onderwijslabo, garage en ketelhuis) |  |  |  | AN1 | verwaarloosbaar of normaal (< 500 W/m²)
AF4 | permanent aanwezig (scheikundige industriën met verven, koolwaterstoffen, kunstof) |  |  |  | AN2 | Schadelijke zonnestraling doorde duur of intensiteit
Uitwendige invloeden categorie B - Gebruik | [5 empty] | = normale omstandigheden
BA | Bevoegdheid van personen |  |  |  | BD | Ontruimingsvoorwaarden
BA1 | Gewone personen - lokalen voor huishoudelijk gebruik, publiekelijk toegankelijk |  |  |  | BD1 | Normal - gemakkelijk - woonhuizen met hoogte kleiner dan 25m - leidingen in bundel F2
BA2 | Kinderen - kinderbewaarplaatsen en kinderkribben |  |  |  | BD2 | lang - moeilijk - gebouwen hoger dan 25m - leidingen niet in bundel F1; in bundel F2; vitaal FR E60
BA3 | Gehandicapten - rusthuizen voor invaliden, ouderlingen of mentaal gehandicapten |  |  |  | BD3 | overbezet - groot en gemakkelijk - gebouwen publiekelijk toegankelijk - leidingen idem BD2
BA4 | Gewaarschuwden - uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties |  |  |  | BD4 | lang en overbezet - groot en moeilijk - gebouwen publiekelijk toegankelijk hoger dan 25m - leidingen idem BD3
BA5 | Vakbekwamen - Bevoegde personen - ingenieurs en technici belast met uitbating van elektrische installaties
[5 empty] | BE | Behandelde of opgeslagen materialen
BB | Toestand van het menselijk lichaam |  |  |  | BE1 | verwaarloosbare invloed - lokalen voor huishoudelijk gebruik
BB1 | Droge huid of vochtig door transpiratie |  |  |  | BE2 | brandgevaar - schuren, schrijnwerk, papierfabriek, ketelhuis, parking, bib, archief - vitale kring F3 of RF / diff 500mA
BB2 | Natte huid - aangepaste beschermingsmaatregelen (uitvoering tegen indirecte aanraking klasse 2) |  |  |  | BE3 | ontploffingsgevaar - raffinaderij, koolwaterstofdepot, brandstofdepot - vitale kringen verboden / diff 500mA
BB3 | Ondergedompelde huid - aangepaste beschermingsmaatregelen |  |  |  | BE4 | Gevaar voor bezoedeling - voedingsindustrie, grote keuken, farmaceutische bedrijven en labo's - bescherming tegen lampenscherven
BC | Frequentie van de contacten van personen met het aardpotentiaal Klasse van contact/Klasse materiaal
BC1 | geen - lokalen met geïsoleerde vloer en wanden die geen geleidende delen bevatten
BC2 | zwakke contact - lokalen waarvan wanden en vloeren isolerend of geïsoleerd zijn (kamers, woonkamers)
BC3 | veelvuldig contact - (klasse 1,2,3) lokalen waarvan wanden en vloeren isolerend of geïsoleerd zijn
BC4 | voortdurend contact - geleidende afgesloten ruimten: metalen vaten, stoomketels en metalen vergaarbakken
Uitwendige invloeden categorie C - Constructie | [5 empty] | = normale omstandigheden
CA | Bouwmaterialen |  |  |  | CB | Gebouwstructuur
CA1 | niet brandbaar materiaal |  |  |  | CB1 | verwaarloosbare risico's - klassieke en stabiele constructies
CA2 | brandbaar materiaal - houten gebouw - niet in bundel F1 /in bundel F2 / vitalen kringen F1 /diff 500mA |  |  |  | CB2 | verspreiding van het vuur - hoge gebouwen met gedwongen luchtverversing - leidingen niet in bundel F1; in bundel F2; vitaal F1/2
[5 empty] | CB3 | bewegend - gebouwen op niet gestabiliseerde terreinen- krimp of expansiestuk
[5 empty] | CB4 | instabiel of buigzaam - tenten, valse zolderingen, verplaatsbare schotten - krimp of expansiestuk
Voorafgaande opmerkingen
Deze analyse geeft een beeld van de verschillene types van uitwendige invloedsfactoren voor alle verschillende soorten lokalen die voorkomen in een project. Op basis van deze analyse, kan de exploitant van het gebouw of de externe technische controledienst een gedetailleerde extrapolatie maken van het geheel der lokalen.

## Recap influ ext (hidden)
Tableau explicatif des facteurs influences externes suivant CEI 364-320
AA | Température ambiante | Conditions | Exemples
AA1 | frigorifique | de - 60 °C à + 5 °C | enceintes de congélation
AA2 | très froid | de - 40 °C à + 5 °C | enceintes frigorifiques
AA3 | froid | de - 25 °C à + 5 °C | emplacements extérieurs
AA4 | tempéré | de - 5 °C à + 40 °C | emplacements tempérés
AA5 | chaud | de + 5 °C à + 40 °C | locaux intérieurs
AA6 | très chaud | de + 5 °C à + 60 °C | chaufferies, salles de machines
AA7 |  | de - 25 °C à + 50 °C | emplacements extérieurs
AA8 |  | de - 50 °C à + 40 °C | emplacements extérieurs froids
AD | Présence d'eau | Conditions | Exemples
AD1 | Négligeable | Généralement aucune trace d’humidité | Locaux sec tels que salle de séjour, chambres, bureaux,…
AD2 | Temporairement humide (gouttes) | Chutes verticales de gouttes d’eau | Locaux temporairement humides tels que cuisines, caves, terrasses couvertes, lieux d’aisance, garages individuels,…
Condensation occasionnelle d’humidité ou présence occasionnelle de vapeur d’eaux
AD3 | Humides (aspersion) | Ruissellement d’eau sur les parois et sur les sols. Aspiration d’eau. Eau tombant en pluie (max. 60 ° avec la verticale) | Locaux humides tels que les locaux à poubelles, les sous stations de vapeur ou d’eau chaude,…
AD4 | Mouillés (projections) | Ruissellement et projections d’eau dans toutes les directions | Lieux mouillés tels que les chantiers, les saunas, les chambres frigorifiques,…
AD5 | Arrosés (jets) | Jets d’eau sous pression dans toutes les directions | Lieux exposés tels que les batteries de douches, les étables, les boucheries,…
AD6 | Paquets d’eau | Lavage au jet d’eau et paquets d’eau | Jetées, quais, plage,…
AD7 | Immergés (immersion) | Profondeur d’eau ≤ 1 m | Bassins peu profond tels que ceux des fontaines
AD8 | Submergés (submersion) | Profondeur d’eau > 1 m | Bassins profonds
AE | Corps solides étrangers |  | Degré de protection
AE1 | Grande dimension |  | IP2X ou IP0X selon qu'un degré de protection est ou n'est pas imposé contre les dangers d'un contact direct
AE2 | Plus petite dimension 2,5 mm |  | IP3X
AE3 | Plus petite dimension 1 mm |  | IP4X
AE4 | Poussières | Pouvant y pénétrer | IP5X
|  | Etanchéité nécessaire | IP6X
AF | Présence d'agents corrosifs ou polluants | Conditions | Exemples
AF1 | Négligeable | Aucune influence d'agents corrosifs ou polluants tant par leur nature que par leur qualité | Locaux d'usage domestique, locaux recevant du public et de façon générale, tous les locaux dans lesquels des produits chimiques ou corrosifs, ... ne sont ni manipulés, ni traités
AF2 | D'origine atmosphérique | Voisinage des bords de mer, proximité d'établissements produisant d'importantes pollutions | Bâtiments situés au voisinage des industries chimiques, de cimenteries, ...
AF3 | Intermittente ou accidentelle | Actions de courte durée ou accidentelle de produits chimiques ou corrosifs d'usage courant | Laboratoires d'usines
Laboratoires d'enseignement
Garages, chaufferies,...
AF4 | Permanente | Actions permanentes de produits chimiques, corrosifs ou polluants | Industries chimiques, industries dans lesquelles il est fait usage de produits chimiques ou corrosifs (peintures, chromage, hydrocarbures, matières plastiques,...)
AG | Contrainte mécanique | Degré de protection | Utilisation
AG1 | 1 joule | IP XX-4 | Conditions normales d'emploi du matériel pour usage domestique ou analogue
AG2 | 6 joules | IP XX-7 | Conditions normales d'emploi du matériel pour usage industriel
AG3 | 60 joules | IP XX-11 | Conditions sévères d'emploi du matériel pour usage industriel
AH | Vibrations | Conditions | Exemples
AH1 | Faibles | Aucune vibration | Locaux domestiques et, de façon générale, les matériels fixes sans moteur
AH2 | Moyennes | Faibles vibrations | Matériels comportant des moteurs ou des parties mobiles
AH3 | Importantes | Vibrations importantes | Voisinage de tamis vibrants, d'appareils vibrateurs
AK | Présence de flore ou de moisissures | Actions | Exemples
AK1 | Négligeable | Pas de limitation d'emploi | Absence de risques nuisibles dus à la flore ou aux moisissures
AK2 | Risques | Protection spéciale | Développement nuisible de la végétation ou son abondance
AK | Présence de faune | Actions | Exemples
AL1 | Négligeable | Pas de limitation d'emploi | Absence de risques nuisibles dus à la faune
AL2 | Risques | Protection spéciale | Présence d'insectes, d'animaux ou d'oiseaux en quantité nuisible ou de nature agressive
AM | Courants vagabonds, influences électromagnétiques ou ionisantes, électrostatiques, courants induits
AM1 | Négligeables
AM2 | Courants vagabonds
AM3 | Influences électromagnétiques
AM4 | Influences ionisantes
AM5 | Influences électrostatiques
AM6 | Courants induits
AN | Rayonnements solaires
AN1 | Négligeable (normal) < 500 W/m²
AN2 | Rayonnements solaires suceptibles de nuire au matériel électrique (moyen)
AN3 | Elevé (entre 700 et 1120 W/m²)
BA | Compétences des personnes | Conditions | Exemples
BA1 | Ordinaires | Personnes non classifiées ci-après | Locaux à usage domestique ou analogue, locaux recevant du public général...
BA2 | Enfants | Enfants se trouvant dans les locaux qui leur sont destinés | Crèches et garderies d'enfants...
BA3 | Handicapés | Personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités mentales et physiques | Hospices pour invalides ou vieillards ou aliénés mentaux...
BA4 | Averties | Personnes qui: | Agents d'exploitation ou d'entretien des installations électriques...
-soit sont suffisamment informées des risques liés à l'électricité pour les travaux qui leur sont confiés
-soit sont surveillées de façon permanente par une personne qualifiée pendant les travaux qui leur sont confiés
afin de réduire les risques électriques au minimum
BA5 | Qualifiées | Personnes qui, par leurs connaissances acquises par formation ou par expérience, peuvent évaluer elles-mêmes les risques liés aux travaux à exécuter et peuvent déterminer les mesures à prendre pour éliminer ou limiter au minimum les risques spécifiques y afférents | Ingénieurs, techniciens chargés de l'exploitation des installations électriques...
BB | Etat du corps humain | Caractéristiques du matériel et mise en œuvre
BB1 | peau sèche ou humide par sueur | Normal
BB2 | peau mouillée | Mesures de protection appropriées
BB3 | peau immergée dans l'eau
BC | Contact avec le potentiel de terre |  | Exemples
BC1 | Nuls | Les personnes se trouvent dans les locaux ou emplacements non conducteurs | Locaux dont les sols et les parois sont isolants et ne comportent aucun élément conducteur
BC2 | Faibles | Les personnes ne touchent pas normalement des éléments conducteurs au potentiel de terre | Locaux dont les sols et les parois sont isolants ou isolés et contiennent peu d'éléments conducteurs, tels que chambres, salles de séjour des logements d'habitation, bureaux...
BC3 | Fréquents | Les personnes sont en contact fréquent avec des éléments conducteurs au potentiel de terre | Locaux dont les sols et les parois sont conducteurs et comportent de nombreux éléments conducteurs...
BC4 | Continus | Les personnes sont en contact permanent avec des éléments conducteurs au potentiel de terre et leurs possibilités de mouvements sont généralement limitées | Enceintes conductrices telles que cuves métalliques, chaudières et réservoirs métalliques...
BD | Possibilité d'évacuation | Densité d'occupation | Conditions d'évacuation
BD1 | normale | faible | faciles
BD2 | longue | faible | difficiles
BD3 | encombrée | importante | faciles
BD4 | longue et encombrée | importante | difficiles
Code | Exemples
BD1 | Bâtiments à usage d'habitation, de hauteur inférieure à 25 mètres
BD2 | Bâtiments élevés de hauteur égale ou supérieure à 25 m
BD3 | Etablissements recevant du public
BD4 | Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m)
BE | Matières traitées ou entreposées |  | Exemples
BE1 | risques négligeables | absence ou quantités négligeables de matières inflammables, explosives ou susceptibles de contaminer | locaux à usage domestique
BE2 | risques d'incendie | traitement ou stockage de matières combustibles et de liquides à point d'éclair supérieur à 55°C | granges, menuiseries, fabriques de papier, chaufferies, parkings, bibliothèques, salles d'archives, réserves,...
BE3 | risques d'explosion | traitement ou stockage de matières explosives ou de liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 55°C, y compris la présence de poussières explosives | raffineries, dépôts d'hydrocarbures, dépôts de carburants, dépôts de munitions, fabriques de certaines matières plastiques
BE4 | risques de contamination | présence d'aliments, de produits pharmaceutiques non protégés, bris de lampes | industries alimentaires, grandes cuisines, industries et laboratoires pharmaceutiques
CA | Matériaux de construction | Conditions | Exemples
CA1 | matériaux non combustibles | – | –
CA2 | matériaux combustibles | bâtiments construits principalement en matériaux combustibles | bâtiments en bois, ...
CB | Structure du bâtiment | Conditions | Exemples
CB1 | risques négligeables | constructions classiques et stables | –
CB2 | propagation d'incendie | bâtiments dont la forme et les dimensions peuvent faciliter la propagation d'un incendie | bâtiments élevés avec système de ventilation forcée
CB3 | mouvements | risques dus à des mouvements de structure | bâtiments de grande longueur ou construits sur des terrains non stabilisés de telle sorte qu'il puisse en résulter des déplacements entre différentes parties du bâtiment ou entre le bâtiment et le sol
CB4 | flexibles ou instables | constructions fragiles ou pouvant être soumises à des mouvements et à des oscillations | tentes, faux plafonds, cloisons démontables, structures gonflables

## Tableau Résumé (hidden)
Tableau résumé des facteurs influences externes + références RGIE
Température | Présence d'eau | Corps solides | Agents corrosifs ou polluants | Contrainte mécaniques | Vibrations | Flore | Faune | Courants vagabonds, électrostatiques | Rayonnement solaire | Compétences des personnes | Etat du corps humain | Contact avec le potentiel de terre | Possibilités d'évacuation | Matières traitées ou entreposées | Matériaux de construction | Structure des bâtiments
AA1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | BA1 | BB1 | BC1 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
AA2 | AD2 | AE2 | AF2 | AG2 | AH2 | AK2 | AL2 | AM2 | AN2 | BA2 | BB2 | BC2 | BD2 | BE2 | CA2 | CB2
AA3 | AD3 | AE3 | AF3 | AG3 | AH3 |  |  | AM3 |  | BA3 | BB3 | BC3 | BD3 | BE3 |  | CB3
AA4 | AD4 | AE4 | AF4 |  |  |  |  | AM4 |  | BA4 |  | BC4 | BD4 | BE4 |  | CB4
AA5 | AD5 | [6 empty] | AM5 |  | BA5
AA6 | AD6 | [6 empty] | AM6
AA7 | AD7
AA8 | AD8
Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art. | Art.
144 | 84 | 29 | 146 | 147 | 148 | 149 | 149 | 139 | 139 | 47 | 31 | 47 | 101.02 | 101.03 | 101.04 | 101.05
225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |  |  | 232 | 232 | 233 | 234 | 234 | 234 | 234

## Influences externes (hidden)
Influences externes
AA : Température
Art. 144 En fonction de la température ambiante
01 Définitions
On utilise, pour définir les classes de température ambiante, un code composé des lettres “AA” suivies d'un chiffre allant de 1 à 6 comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
AA1 | frigorifique | de - 60 °C à + 5 °C | enceintes de congélation
AA2 | très froid | de - 40 °C à + 5 °C | enceintes frigorifiques
AA3 | froid | de - 25 °C à + 5 °C | emplacements extérieurs
AA4 | tempéré | de - 5 °C à + 40 °C | emplacements tempérés
AA5 | chaud | de + 5 °C à + 40 °C | locaux intérieurs
AA6 | très chaud | de + 5 °C à + 60 °C | chaufferies, salles de machines
Dans des conditions particulières, un code différent peut être employé, à savoir:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
AA7 | froid | de - 15 °C à + 25 °C | extérieur des locaux
AA8 | tempéré | de + 5 °C à + 30 °C | locaux habituellement chauffés]1
Un local ou un emplacement peut être caractérisé par la combinaison de 2 ou 3 classes de température ambiante: ainsi, par exemple, les emplacements extérieurs peuvent être de classe AA3 + 5 (de - 25 °C à + 40 °C) et des fonderies de la classe AA4 + 6 (de - 5 °C à + 60 °C).
02 Choix des canalisations
Dans les lieux frigorifiques (AA1), très froids (AA2) et froids (AA3), les canalisations comportant une enveloppe isolante ou une gaine de polychlorure de vinyle ne peuvent être ni manipulées, ni soumises à des efforts mécaniques. En outre, des précautions spéciales (calorifugeage, protection mécanique, fixation rigide, ...) sont prises pour des températures inférieures à - 25 °C.
Dans les lieux tempérés (AA4), chauds (AA5), et très chauds (AA6), les canalisations électriques sont conformes aux règles de l'art pour autant que les températures pour lesquelles elles sont conçues soient celles de ces lieux.
Art. 225 Température ambiante (AA)
Les machines et appareils électriques sont choisis et mis en œuvre, suivant le tableau ci-après en tenant compte des températures existant dans les endroits où ils sont utilisés:
| Température ambiante | Caractéristique du matériel et mise en œuvre
AA1 | - 60°C + 5°C | Matériel spécialement
AA2 | - 40°C + 5°C | étudié ou dispositions
AA3 | - 25°C + 5°C | appropriées
AA4 | - 5°C + 40°C | Normal
AA5 | + 5°C + 40°C
AA6 | + 5°C + 60°C | Matériel spécialement étudié ou dispositions appropriées
Pour des matériels particuliers, il peut être tenu compte des températures suivantes:
Code | Température | Caractéristique du matériel et mise en œuvre
AA7 | - 15 °C à + 25 °C | matériel normal pour extérieur
AA8 | - 5 °C à + 30 °C | matériel normal pour locaux habituellement chauffés.]1
AD : Présence d’eau
Art. 84 Les facteurs d'influences externes
01 Leur nature
Trois facteurs d'influences externes interviennent pour motiver le choix du matériel électrique et les mesures de protection à prendre en fonction de la protection contre les chocs électriques par contacts indirects, à savoir :
- l'influence de l'humidité de la peau sur la résistance électrique du corps humain qui a été définie au point 02 de l'article 31;
- le contact des personnes avec le potentiel de la terre qui a été défini au point 07 de l'article 47;
- la présence de l'eau.
02 Présence de l'eau
Pour caractériser l'influence externe “présence d'eau”, on utilise le code composé des lettres “AD” suivies d'un chiffre allant de 1 à 8 comme le mentionne le tableau ci-après:
AD1 | Présence d’eau négligeable | Généralement aucune trace d’humidité | Locaux sec tels que salle de séjour, chambres, bureaux,…
AD2 | Temporairement humide | Chutes verticales de gouttes d’eau | Locaux temporairement humides tels que cuisines, caves, terrasses couvertes, lieux d’aisance, garages individuels,…
Condensation occasionnelle d’humidité ou présence occasionnelle de vapeur d’eaux
AD3 | Humides | Ruissellement d’eau sur les parois et sur les sols. Aspiration d’eau. Eau tombant en pluie (max. 60 ° avec la verticale) | Locaux humides tels que les locaux à poubelles, les sous stations de vapeur ou d’eau chaude,…
AD4 | Mouillés | Ruissellement et projections d’eau dans toutes les directions | Lieux mouillés tels que les chantiers, les saunas, les chambres frigorifiques,…
AD5 | Arrosés | Jets d’eau sous pression dans toutes les directions | Lieux exposés tels que les batteries de douches, les étables, les boucheries,…
AD6 | Paquets d’eau | Lavage au jet d’eau et paquets d’eau | Jetées, quais, plage,…
AD7 | Immergés | Profondeur d’eau ≤ 1 m | Bassins peu profond tels que ceux des fontaines
AD8 | Submergés | Profondeur d’eau > 1 m | Bassins profonds
Art. 226 Présence d'eau (AD)
Le degré de protection des machines et appareils contre la pénétration de liquides est déterminé selon la norme y relative homologuée par le Roi et conformément aux dispositions du tableau ci-après:
| Présence de l'eau | Degré de protection
AD1 | négligeable | IPX0
AD2 | temporairement humides | IPX1
AD3 | humides | IPX3
AD4 | mouillés | IPX4
AD5 | arrosés | IPX5
AD6 | paquets d'eau | IPX6
AD7 | immergés | IPX7
AD8 | submergés | IPX8
AE : Corps solides
Art. 29 2[Degrés de protection procurés par les enveloppes et les obstacles
01 Enveloppes
Le degré de protection que procurent les enveloppes contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides de même que contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur des enveloppes est fixé par un code conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité.
Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre l'accès aux parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe ou derrière l'obstacle et, en même temps, le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides.
Lorsqu'un de ces chiffres n'est pas défini, il est remplacé par la lettre X.
La protection contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe ou derrière l'obstacle, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret. Les lettres additionnelles ne sont utilisées que si la protection réelle contre le contact direct est plus élevée que celle qui est indiquée par le premier chiffre caractéristique ou si seule la protection contre l'accès aux parties actives est mentionnée.
Les lettres A, B, C et D concernent l'empêchement du contact avec les parties actives par un calibre de respectivement 50, 12, 2,5 et 1 mm de diamètre.
02 Obstacles
Le degré de protection concernant la protection contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides, de même que contre le contact direct avec des parties actives situées derrière les obstacles est fixée de façon analogue.
Art. 227 Corps solides étrangers (AE)
Le degré de protection des machines et appareils contre la pénétration de corps solides étrangers est déterminé selon les normes conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité et ceci conformément aux dispositions du tableau ci-après:
Code | Corps solides étrangers |  | Degré de protection
AE1 | Grande dimension |  | IP2X ou IP0X selon qu'un degré de protection est ou n'est pas imposé contre les dangers d'un contact direct
AE2 | Plus petite dimension 2,5 mm |  | IP3X
AE3 | Plus petite dimension 1 mm |  | IP4X
AE4 | Poussières | Pouvant y pénétrer | IP5X
|  | Etanchéité nécessaire | IP6X
AF : Agents corrosifs ou polluants
Art. 146 En fonction des agents corrosifs ou polluants
01 Définitions
On utilise, pour définir les facteurs externes “agents corrosifs ou polluants” un code composé des lettres “AF” suivies d'un chiffre allant de 1 à 4 comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Présence d'agents corrosifs ou polluants | Conditions | Exemples
AF1 | Négligeable | Aucune influence d'agents corrosifs ou polluants tant par leur nature que par leur qualité | Locaux d'usage domestique, locaux recevant du public et de façon générale, tous les locaux dans lesquels des produits chimiques ou corrosifs, ... ne sont ni manipulés, ni traités
AF2 | D'origine atmosphérique | Voisinage des bords de mer, proximité d'établissements produisant d'importantes pollutions | Bâtiments situés au voisinage des industries chimiques, de cimenteries, ...
AF3 | Intermittente ou accidentelle | Actions de courte durée ou accidentelle de produits chimiques ou corrosifs d'usage courant | Laboratoires d'usines
Laboratoires d'enseignement
Garages, chaufferies,...
AF4 | Permanente | Actions permanentes de produits chimiques, corrosifs ou polluants | Industries chimiques, industries dans lesquelles il est fait usage de produits chimiques ou corrosifs (peintures, chromage, hydrocarbures, matières plastiques,...)
02 Choix des canalisations
Si la quantité d'agents corrosifs ou polluants est négligeable (AF1), tous les types de canalisations électriques conformes aux normes y relatives homologuées par le Roi sont autorisés.
Si les canalisations électriques sont placées dans un lieu où il y a des agents corrosifs ou polluants d'origine atmosphérique (AF2), elles sont d'un type capable de subir avec succès l'essai au brouillard salin tel que défini par la norme y relative homologuée par le Roi.
Si les canalisations électriques sont placées dans un lieu où elles sont soumises à l'action intermittente ou à une action accidentelle de produits chimiques ou corrosifs d'usage courant (AF3), elles sont d'un type capable de subir avec succès l'essai de protection contre la corrosion, tel que défini par la norme y relative homologuée par le Roi.
Si les canalisations électriques sont placées dans un lieu où elles sont soumises à une action permanente (AF4) de produits chimiques corrosifs ou polluants, elles sont spécialement étudiées en fonction de la nature des agents en question. 1[Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail]1, peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des conditions particulières en la matière.
Art. 228 Agents corrosifs ou polluants (AF)
Si la quantité ou la nature des agents corrosifs ou polluants est négligeable (AF1) sur les machines et appareils électriques, ceux-ci sont conformes aux règles de l'art pour les conditions usuelles d'emploi.
En présence d'agents corrosifs ou polluants d'origine atmosphérique (AF2), les machines et appareils électriques sont conçus et réalisés de telle manière qu'ils subissent avec succès l'essai au brouillard salin, tel que défini par la norme y relative homologuée par le Roi.
S'ils sont soumis à une action intermittente ou s'ils peuvent être soumis à une action accidentelle de produits chimiques (AF3), les machines et appareils électriques sont conçus et fabriqués de telle manière qu'ils satisfont à un essai de protection contre la corrosion, tel que défini par la norme y relative homologuée par le Roi.
S'ils sont soumis à une action permanente de produits chimiques (AF4), les machines et appareils électriques sont spécialement étudiés ou leur revêtement protecteur spécialement approprié en fonction de la nature des agents en question. 1[Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail]1 peuvent fixer, par arrêté, des conditions particulières en la matière et ce, chacun en ce qui le concerne.
AG : Contrainte mécanique
Art. 147 En fonction des contraintes mécaniques
01 Définitions
On utilise pour définir les classes de contrainte mécanique, un code de deux lettres “AG” suivies d'un chiffre allant de 1 à 3 conformément à ce qui suit:
AG1: la contrainte correspond à une énergie de choc de 1 joule maximum et le degré correspondant de résistance aux chocs est IP XX-4; une telle contrainte est celle qui existe dans des conditions normales d'emploi du matériel pour usage domestique ou analogue;
AG2: la contrainte correspond à une énergie de choc de 6 joules maximum et le degré correspondant de résistance aux chocs est IP XX-7; une telle contrainte est celle qui existe dans des conditions normales d'emploi du matériel pour usage industriel;
AG3: la contrainte correspond à une énergie de choc de 60 joules maximum et le degré correspondant de résistance aux chocs est IP XX-11; une telle contrainte est celle qui existe dans des conditions sévères d'emploi du matériel pour usage industriel.
02 Choix des canalisations
Si les chocs à craindre sont de la classe AG1, les canalisations électriques peuvent être du type électrodomestique conforme aux normes y relatives homologuées par le Roi.
En particulier et, pour autant que les règles de l'art le permettent, les câbles suivants sont autorisés:
- câbles souples méplats à fil rosette pour connexion d'appareils à la main, particulièrement légers, comme par exemple rasoirs électriques;
- câbles souples méplats sous gaine pour connexion d'appareils portatifs légers, comme par exemple les lampes de table, les lampadaires;
- câbles souples sous gaine légère en PVC pour connexion d'appareils portatifs légers;
- câbles souples sous tresse, câbles souples sous gaine ordinaire en PVC.
Si les chocs à craindre sont de la classe AG2 ou AG3, les canalisations électriques ont la protection mécanique répondant aux contraintes prévisibles.
Art. 229 1[Contraintes mécaniques (AG)
Si le facteur d'influence externe est de la classe AG1, les machines et appareils électriques peuvent être du type électrodomestique conforme aux normes y relatives homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant un niveau de sécurité au moins équivalent.
Si le facteur d'influence externe est de AG2 ou AG3, les machines et appareils électriques ont une protection répondant aux contraintes prévisibles
AH : Vibrations
Art. 148 En fonction des vibrations
01 Définitions
On utilise, pour définir les facteurs externes “vibrations”, un code de deux lettres “AH” suivies d'un chiffre allant de 1 à 3 comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Vibrations | Conditions | Exemples
AH1 | Faibles | Aucune vibration | Locaux domestiques et, de façon générale, les matériels fixes sans moteur
AH2 | Moyennes | Faibles vibrations | Matériels comportant des moteurs ou des parties mobiles
AH3 | Importantes | Vibrations importantes | Voisinage de tamis vibrants, d'appareils vibrateurs
02 Choix des canalisations
Si les canalisations électriques sont soumises à des vibrations moyennes ou importantes (AH2 et AH3), elles sont spécialement étudiées ou des dispositions particulières sont prises à leur égard.
Art. 230 Vibrations (AH)
Si les machines et appareils électriques sont soumis à des vibrations qui sont définies par les règles de l'art comme moyennes ou importantes (AH2 et AH3), ils sont spécialement étudiés ou des dispositions spéciales sont prises à leur égard.
AK : Flore
Art. 149 En fonction de la flore et de la faune
01 Définitions
On utilise, pour définir le facteur externe de l'influence de la flore et celui de l'influence de la faune, un code constitué respectivement des lettres “AK” et “AL” suivies des chiffres 1 ou 2, comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Présence de flore et de faune | Conditions | Exemples
Présence de flore ou de moisissures
AK1 | Négligeable | Pas de limitation d'emploi | Absence de risques nuisibles dus à la flore ou aux moisissures
AK2 | Risques | Protection spéciale | Développement nuisible de la végétation ou son abondance
Présence de faune
AL1 | Négligeable | Pas de limitation d'emploi | Absence de risques nuisibles dus à la faune
AL2 | Risques | Protection spéciale | Présence d'insectes, d'animaux ou d'oiseaux en quantité nuisible ou de nature agressive
02 Protections à prendre
Les mesures à prendre contre la flore dépendent de la nature de celle-ci et des conditions locales; le risque est dû soit au développement nuisible de la végétation, soit à son abondance.
Les mesures de protection à prendre contre la faune sont, selon le cas:
- un degré de protection approprié contre la pénétration des corps solides;
- une résistance mécanique suffisante, une armure métallique;
- des précautions pour éviter la présence de cette faune telles que nettoyage, emploi des pesticides,...
AL : Faune
Art. 149 En fonction de la flore et de la faune
01 Définitions
On utilise, pour définir le facteur externe de l'influence de la flore et celui de l'influence de la faune, un code constitué respectivement des lettres “AK” et “AL” suivies des chiffres 1 ou 2, comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Présence de flore et de faune | Conditions | Exemples
Présence de flore ou de moisissures
AK1 | Négligeable | Pas de limitation d'emploi | Absence de risques nuisibles dus à la flore ou aux moisissures
AK2 | Risques | Protection spéciale | Développement nuisible de la végétation ou son abondance
Présence de faune
AL1 | Négligeable | Pas de limitation d'emploi | Absence de risques nuisibles dus à la faune
AL2 | Risques | Protection spéciale | Présence d'insectes, d'animaux ou d'oiseaux en quantité nuisible ou de nature agressive
02 Protections à prendre
Les mesures à prendre contre la flore dépendent de la nature de celle-ci et des conditions locales; le risque est dû soit au développement nuisible de la végétation, soit à son abondance.
Les mesures de protection à prendre contre la faune sont, selon le cas:
- un degré de protection approprié contre la pénétration des corps solides;
- une résistance mécanique suffisante, une armure métallique;
- des précautions pour éviter la présence de cette faune telles que nettoyage, emploi des pesticides,...
AM : Courants vagabonds électrostatiques
Art. 139 La protection contre les effets biologiques des champs électriques et magnétiques [Installations domestiques. Transport et distribution d'énergie électrique]
S'il apparaît que des effets biologiques néfastes sont provoqués sur l'organisme de l'homme par les champs électriques et magnétiques, les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail fixent, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, les mesures de sécurité à prendre.
Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut fixer par arrêté:
1.les dispositions à prendre pour limiter les effets directs ou indirects des champs électrique et magnétique générés par les lignes de transport et de distribution d'énergie électrique sur l'organisme de l'homme et des animaux domestiques, ainsi que sur les équipements et appareils électriques et/ou électroniques;
2.les méthodes de mesure des champs électrique et magnétique;
3.les conditions auxquelles doivent répondre les appareils électrique et magnétique, ainsi que leurs procédures d'étalonnage;
4.les conditions auxquelles doivent répondre les logiciels utilisés dans le calcul préalable des valeurs des champs électrique et magnétique, ainsi que la procédure à suivre pour leur agrément.
Art. 232 Influences des courants vagabonds, influences électromagnétiques ou ionisantes, électrostatiques, influences des courants induits (AM) et des rayonnements solaires (AN)
Des mesures de protection spéciales sont éventuellement utilisées:
Contre les courants vagabonds (AM2)
- isolation renforcée;
- revêtements protecteurs spéciaux;
- protection cathodique;
- équipotentialité supplémentaire.
Contre les influences électromagnétiques (AM3) ou ionisantes (AM4),
- éloignement des sources de rayonnement;
- interposition d'écrans;
- enveloppes en matériaux spéciaux.
Contre les influences électrostatiques (AM5)
- écran mis à la terre;
- réduction de la résistance superficielle des matières isolantes;
- équipotentialité supplémentaire;
- disposition d'emplacements non conducteurs.
Contre les courants induits: (AM6)
- éloignement des sources de courant induit;
- interposition d'écrans.
Contre les rayonnements solaires susceptibles de nuire au matériel électrique: (AN2)
- matériaux résistant aux rayons ultraviolets;
- revêtements de couleur spéciale;
- interposition d'écrans.
AN : rayonnement solaire
Art. 139 La protection contre les effets biologiques des champs électriques et magnétiques [Installations domestiques. Transport et distribution d'énergie électrique]
S'il apparaît que des effets biologiques néfastes sont provoqués sur l'organisme de l'homme par les champs électriques et magnétiques, les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail fixent, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, les mesures de sécurité à prendre.
Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut fixer par arrêté:
1.les dispositions à prendre pour limiter les effets directs ou indirects des champs électrique et magnétique générés par les lignes de transport et de distribution d'énergie électrique sur l'organisme de l'homme et des animaux domestiques, ainsi que sur les équipements et appareils électriques et/ou électroniques;
2.les méthodes de mesure des champs électrique et magnétique;
3.les conditions auxquelles doivent répondre les appareils électrique et magnétique, ainsi que leurs procédures d'étalonnage;
4.les conditions auxquelles doivent répondre les logiciels utilisés dans le calcul préalable des valeurs des champs électrique et magnétique, ainsi que la procédure à suivre pour leur agrément.
Art. 232 Influences des courants vagabonds, influences électromagnétiques ou ionisantes, électrostatiques, influences des courants induits (AM) et des rayonnements solaires (AN)
Des mesures de protection spéciales sont éventuellement utilisées:
Contre les courants vagabonds (AM2)
–isolation renforcée;
–revêtements protecteurs spéciaux;
–protection cathodique;
–équipotentialité supplémentaire.
Contre les influences électromagnétiques (AM3) ou ionisantes (AM4),
–éloignement des sources de rayonnement;
–interposition d'écrans;
–enveloppes en matériaux spéciaux.
Contre les influences électrostatiques (AM5)
–écran mis à la terre;
–réduction de la résistance superficielle des matières isolantes;
–équipotentialité supplémentaire;
–disposition d'emplacements non conducteurs.
Contre les courants induits: (AM6)
–éloignement des sources de courant induit;
–interposition d'écrans.
Contre les rayonnements solaires susceptibles de nuire au matériel électrique: (AN2)
–matériaux résistant aux rayons ultraviolets;
–revêtements de couleur spéciale;
–interposition d'écrans.
BA : Compétences des personnes
Art. 47 Lieux ordinaires et lieux du service électrique
01 Codification
a) Compétence des personnes:
1. Tableau de codification:
Pour déterminer la compétence des personnes, on utilise un code composé des lettres BA suivi d'un chiffre de 1 à 5 comme indiqué dans le tableau ci-après:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
BA1 | Ordinaires | Personnes non classifiées ci-après | Locaux à usage domestique ou analogue, locaux recevant du public général...
BA2 | Enfants | Enfants se trouvant dans les locaux qui leur sont destinés | Crèches et garderies d'enfants...
BA3 | Handicapés | Personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités mentales et physiques | Hospices pour invalides ou vieillards ou aliénés mentaux...
BA4 | Averties | Personnes qui: | Agents d'exploitation ou d'entretien des installations électriques...
-soit sont suffisamment informées des risques liés à l'électricité pour les travaux qui leur sont confiés
-soit sont surveillées de façon permanente par une personne qualifiée pendant les travaux qui leur sont confiés
afin de réduire les risques électriques au minimum
BA5 | Qualifiées | Personnes qui, par leurs connaissances acquises par formation ou par expérience, peuvent évaluer elles-mêmes les risques liés aux travaux à exécuter et peuvent déterminer les mesures à prendre pour éliminer ou limiter au minimum les risques spécifiques y afférents | Ingénieurs, techniciens chargés de l'exploitation des installations électriques...
2. Conditions afin d'attribuer la codification BA4 / BA5
La compétence des personnes qui est codifiée sous BA4 ou BA5 est attribuée aux travailleurs par l'employeur. La diversité de cette attribution selon le type d'installation électrique ou le type de travaux pour lesquels cette compétence est valable, doit être déterminée.
Nonobstant les déterminations de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur tient au moins compte lors de l'appréciation de la compétence des personnes et lors de l'attribution de la codification BA4 ou BA5 à ces personnes:
- des connaissances du travailleur relatives aux risques qui sont occasionnés par les installations électriques, acquises par formation ou par expérience au sein ou à l'extérieur de l'institution de l'employeur;
- du type et de la diversité des installations électriques comme par exemple, haute et basse tension, les systèmes de réseaux, nature du matériel électrique appliqué (par ex. matériel électrique classique, matériel anti-explosif),... pour lesquels ces connaissances sont applicables;
- la diversité des activités à une installation électrique ou à proximité de celle-ci (travaux sous tension, à proximité des parties sous tension, travaux hors tension, manœuvre aux installations électriques, travaux de contrôle, d'inspection et de mesure),... pour lesquels ces connaissances sont applicables.
Cette appréciation de la compétence, y compris la description des installations et les travaux pour lesquels l'appréciation est valable, est traçable.
L'attribution de la codification de la compétence de personnes qui est caractérisée par le code BA4 ou BA5 à un travailleur est fixée par l'employeur dans un document, qui, outre le nom du travailleur, détermine clairement pour quelles compétences et pour quelles installations électriques la compétence est valable (entre autres par une description des activités autorisées, une description des installations électriques auxquelles ou à proximité desquelles il est permis de travailler,...), avec des limites particulières éventuelles, la durée et des conditions éventuelles pour le maintien de la compétence.
Nonobstant la codification de la compétence BA4/BA5 les employeurs, chacun dans son domaine de compétence et à son niveau, sont tenus:
– de veiller à ce que chaque personne concernée reçoive une formation suffisante et adéquate axée en particulier sur son poste de travail ou sa fonction;
– de prendre en considération la compétence des personnes concernées sur le plan de la sécurité et de la santé au cas où elles sont chargées de l'exécution d'un travail à une installation électrique ou à proximité de celle-ci;
– de contrôler si la répartition des tâches est faite de telle façon que les divers travaux à une installation électrique ou à proximité de celle-ci soient exécutés par des personnes ayant ou ayant maintenu la compétence exigée, qui ont reçu la formation et les instructions exigées.
02 Définition
a) Local: un local est un lieu couvert délimité par des cloisons, à savoir par un sol, des parois et un plafond jointifs; ces cloisons sont pleines ou ne présentent que des ouvertures qui ne permettent pas le passage d'un long fil rectiligne d'un mm de diamètre.
b) Emplacement clôturé: un emplacement clôturé est un lieu non nécessairement couvert délimité soit par une ou des cloisons, soit par un ou des obstacles servant à enclore un espace. Ces obstacles, dénommés ci-après clôture/50 mm ou clôture/120 mm ne permettent pas respectivement le passage d'une longue barre rectiligne de 50 mm ou de 120 mm de diamètre.
c) Lieu du service électrique: un lieu du service électrique est soit un local, soit un emplacement clôturé qui sert essentiellement ou exclusivement à l'exploitation des installations électriques.
d) Emplacements de service: les emplacements situés à l'intérieur des lieux du service électrique dont l'accès est nécessaire pour l'exploitation des installations électriques (par exemple, surveillance, manœuvre, réglage, commande...).
e) Emplacements d'entretien: les emplacements situés à l'intérieur des lieux du service électrique dont l'accès est nécessaire, principalement en vue de l'entretien normal des installations électriques (par exemple, remplacement de coupe-circuit à fusibles, maintien en bon état de fonctionnement...).
f) Ouverture fonctionnelle: ouverture qui rend possible la fonction que le local ou l'emplacement clôturé doit remplir; il s'agit notamment des portes d'accès, ouvertures d'aération, ouvertures de passage de canalisations, de dispositifs mécaniques de commande...
g) Lieu ordinaire: un lieu ordinaire est soit un local, soit un emplacement qui n'est pas un lieu du service électrique.
03 Prescriptions relatives au lieu du service électrique
a) Cloisons et clôtures: le lieu du service électrique est délimité par des cloisons ou clôtures/50 mm. Les clôtures/120 mm sont uniquement admises si le lieu du service électrique est établi à l'air libre. Les cloisons ou clôtures des emplacements clôturés ne présentent pas de possibilités d'escalade aisée et ont une hauteur minimale de 2 mètres.
b) Ouvertures fonctionnelles: les cloisons ou clôtures précitées peuvent comporter des ouvertures fonctionnelles. En ce qui concerne les ouvertures fonctionnelles, des mesures appropriées sont prises pour conserver aux cloisons ou clôtures le degré de protection qu'elles ont vis-à-vis de l'introduction de corps étrangers. Pour les interstices laissés par ces ouvertures, des mesures sont prises pour éviter qu'un corps long quelconque ne puisse venir en contact avec des parties actives non protégées. Les fenêtres sont prohibées à moins que des dispositions ne soient prises pour éviter soit le bris de vitres, soit éliminer le danger pouvant résulter d'un bris de vitre. Elles sont fixes ou conçues de telle sorte qu'en cas d'ouverture, tout danger de contact avec une partie active non protégée soit impossible. Les portes d'accès installées dans les cloisons s'ouvrent vers l'extérieur. Elles doivent pouvoir en tout temps être ouvertes sans clé de l'intérieur.
c) Protection contre les chocs électriques par contacts directs des personnes se trouvant à l'extérieur du lieu du service électrique
c.1. Mesure relative au contournement par le haut des cloisons ou des clôtures.
Aucune partie active non protégée ne peut se trouver dans le lieu du service électrique non recouvert à une distance inférieure à 2,5 m + 0,01 (UN – 20) – h
avec un minimum de 2,5 – h du bord supérieur des cloisons ou des clôtures, h représentant la hauteur de ces cloisons ou clôtures.
c.2. Mesure concernant l'introduction d'objets longs dans les trous des clôtures.
Aucune partie active non protégée ne peut se trouver à moins d'une distance horizontale dh du plan des clôtures, dh étant égale à:
2,5 m + 0,01 (UN – 20) avec un minimum de 2,5 m dans le cas des clôtures/50 mm;
5 m + 0,01 (UN – 20) avec un minimum de 5 m dans le cas des clôtures/120 mm.
c.3. Mesure concernant les portes ou barrières accessibles au public.
Lorsqu'un lieu du service électrique jouxte directement un lieu ordinaire accessible au public, la ou les portes ou barrières séparant ces deux lieux sont soit surveillées, soit fermées au moyen d'une serrure de sécurité ou de tout autre système présentant les mêmes garanties d'inviolabilité.
d) Signalisation: les lieux du service électrique sont signalés de façon claire et visible par des panneaux tels que prévus aux articles 261, 262 et 263.
e) Personnes autorisées: seuls les personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5) peuvent pénétrer dans un lieu du service électrique.
f) Passages: les passages de circulation sont interdits. Les passages d'entretien ou de service d'une longueur supérieure à 20 m, sont accessibles à leurs deux extrémités.
g) Eclairage: le lieu du service électrique installé dans un local est pourvu d'un éclairage artificiel d'une valeur au moins égale à 120 lux mesuré dans un plan horizontal situé à 0,85 m du sol aux emplacements de service. Dans les locaux où la protection par éloignement est utilisée, les mesures nécessaires sont prises pour permettre l'évacuation de manière sûre des personnes au cas où l'éclairage fait défaut.
Art. 233 Compétence des personnes (BA)
Le choix des machines et appareils électriques tient notamment compte du tableau ci-dessous:
Compétence des personnes |  | Caractéristiques du matériel et mise en œuvre
BA1 | Ordinaires | Normal
BA2 | Enfants | Matériel de degré de protection supérieur à IPXX-B
BA3 | Handicapés | Inaccessibilité des matériels dont les températures des surfaces extérieures sont supérieures à 80 °C
BA4 | Averties | Matériel non protégé contre les contacts directs admis]2
BA5 | Qualifiées
BB : Etat du corps humain
Art. 31 Principes de la protection contre les chocs électriques
L'appareil de prise de courant doit pouvoir être sépare sans danger du fil de contact et être maintenu en position abaissée
Art. 234 Autres influences externes (BB, BC, BD et BE)
Le choix des machines et appareils électriques est fait, selon le cas, conformément:
a) aux facteurs d'influences externes BB, en fonction de l'état du corps humain (articles 83 à 97); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau suivant:
Etat du corps humain |  | Caractéristiques du matériel et mise en œuvre
BB1 | peau sèche ou humide par sueur | Normal
BB2 | peau mouillée | Mesures de protection appropriées
BB3 | peau immergée dans l'eau
c) aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (article 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après:
Conditions d'évacuations |  | Caractéristiques du matériel et mise en œuvre
BD1 | Normal | Normal
BD2 | Longue | Matériel retardant la propagation de la flamme et si nécessaire, présentant un degré de protection au moins égal à IPXX-C]1
BD3 | Encombrée
BD4 | Longue et encombrée
d) aux facteurs d'influences externes BE, en fonction de la nature des matières traitées ou entreposées:
I) BE2 risque particulier d'incendie: article 104;
II) BE3 risque particulier d'explosion: articles 106 à 111;
III) BE4 risque particulier de contamination: article 140.
BC : Contact avec le potentiel de terre
Art. 47 Lieux ordinaires et lieux du service électrique
01 Codification
b) Contacts des personnes avec le potentiel de la terre: on utilise un code composé des lettres “BC” suivies d'un chiffre allant de 1 à 4 pour caractériser les contacts des personnes avec le potentiel de la terre, comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
BC1 | Nuls | Les personnes se trouvent dans les locaux ou emplacements non conducteurs | Locaux dont les sols et les parois sont isolants et ne comportent aucun élément conducteur
BC2 | Faibles | Les personnes ne touchent pas normalement des éléments conducteurs au potentiel de terre | Locaux dont les sols et les parois sont isolants ou isolés et contiennent peu d'éléments conducteurs, tels que chambres, salles de séjour des logements d'habitation, bureaux...
BC3 | Fréquents | Les personnes sont en contact fréquent avec des éléments conducteurs au potentiel de terre | Locaux dont les sols et les parois sont conducteurs et comportent de nombreux éléments conducteurs...
BC4 | Continus | Les personnes sont en contact permanent avec des éléments conducteurs au potentiel de terre et leurs possibilités de mouvements sont généralement limitées | Enceintes conductrices telles que cuves métalliques, chaudières et réservoirs métalliques...
Art. 234 Autres influences externes (BB, BC, BD et BE) : voir aussi ci-dessus (facteur BA)
Le choix des machines et appareils électriques est fait, selon le cas, conformément:
b) aux facteurs d'influences externes BC, en fonction de la fréquence des contacts des personnes avec le potentiel de terre articles 83 à 97); la classe du matériel sera choisie suivant le tableau ci-après:
A | Matériels admis
+ | Matériels interdits
(1) | Suivant la mesure de protection, par séparation de sécurité des circuits, limitée à un seul appareil par transformateur
(2) | Suivant la mesure de protection par très basse tension de sécurité.
– aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (article 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après:
Conditions d'évacuations |  | Caractéristiques du matériel et mise en œuvre
BD1 | Normal | Normal
BD2 | Longue | Matériel retardant la propagation de la flamme et si nécessaire, présentant un degré de protection au moins égal à IPXX-C]1
BD3 | Encombrée
BD4 | Longue et encombrée
–
aux facteurs d'influences externes BE, en fonction de la nature des matières traitées ou entreposées:
a) BE2 risque particulier d'incendie: article 104;
b) BE3 risque particulier d'explosion: articles 106 à 111;
c) BE4 risque particulier de contamination: article 140.
BD : Possibilité d’évacuation
Art. 101 Les facteurs d'influences externes
01 Généralités
Les facteurs d'influence externe suivants sont pris en considération dans le choix du matériel électrique et des mesures de précautions à prendre pour la protection contre les effets thermiques:
- les possibilités d'évacuation en cas d'urgence;
02 Possibilités d'évacuation en cas d'urgence
On utilise, pour caractériser le facteur d'influence externe “conditions d'évacuation en cas d'urgence”, le code composé des lettres “BD” suivies d'un chiffre allant de 1 à 4, comme le mentionne le tableau ci-après:
Conditions
Code | Possibilité d'évacuation | Densité d'occupation | Conditions d'évacuation
BD1 | normale | faible | faciles
BD2 | longue | faible | difficiles
BD3 | encombrée | importante | faciles
BD4 | longue et encombrée | importante | difficiles
Code | Exemples
BD1 | Bâtiments à usage d'habitation, de hauteur inférieure à 25 mètres
BD2 | Bâtiments élevés de hauteur égale ou supérieure à 25 m
BD3 | Etablissements recevant du public
BD4 | Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m)
Art. 234 Autres influences externes (BB, BC, BD et BE)
Le choix des machines et appareils électriques est fait, selon le cas, conformément:
– aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (article 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après:
Conditions d'évacuations |  | Caractéristiques du matériel et mise en œuvre
BD1 | Normal | Normal
BD2 | Longue | Matériel retardant la propagation de la flamme et si nécessaire, présentant un degré de protection au moins égal à IPXX-C]1
BD3 | Encombrée
BD4 | Longue et encombrée
BE : matière traitées ou entreposées
Art. 101 Les facteurs d'influences externes
01 Généralités
Les facteurs d'influence externe suivants sont pris en considération dans le choix du matériel électrique et des mesures de précautions à prendre pour la protection contre les effets thermiques:
– | la nature des matières traitées ou entreposées;
03 Nature des matières traitées ou entreposées
On utilise, pour caractériser le facteur d'influence externe “nature des matières traitées ou entreposées”, un code composé des lettres “BE” suivies d'un chiffre allant de 1 à 4, comme le mentionne le tableau ci-après:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
BE1 | risques négligeables | absence ou quantités négligeables de matières inflammables, explosives ou susceptibles de contaminer | locaux à usage domestique
BE2 | risques d'incendie | traitement ou stockage de matières combustibles et de liquides à point d'éclair supérieur à 55°C | granges, menuiseries, fabriques de papier, chaufferies, parkings, bibliothèques, salles d'archives, réserves,...
BE3 | risques d'explosion | traitement ou stockage de matières explosives ou de liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 55°C, y compris la présence de poussières explosives | raffineries, dépôts d'hydrocarbures, dépôts de carburants, dépôts de munitions, fabriques de certaines matières plastiques
BE4 | risques de contamination | présence d'aliments, de produits pharmaceutiques non protégés, bris de lampes | industries alimentaires, grandes cuisines, industries et laboratoires pharmaceutiques
Art. 234 Autres influences externes (BB, BC, BD et BE)
Le choix des machines et appareils électriques est fait, selon le cas, conformément:
- aux facteurs d'influences externes BE, en fonction de la nature des matières traitées ou entreposées:
a) BE2 risque particulier d'incendie: article 104;
b) BE3 risque particulier d'explosion: articles 106 à 111;
c) BE4 risque particulier de contamination: article 140.
CA : matériaux de construction
Art. 101 Les facteurs d'influences externes
01 Généralités
Les facteurs d'influence externe suivants sont pris en considération dans le choix du matériel électrique et des mesures de précautions à prendre pour la protection contre les effets thermiques:
– | les matériaux de construction;
04 Matériaux de construction
On utilise, pour caractériser le facteur d'influence externe “matériaux de construction”, un code composé des lettres “CA” suivies du chiffre 1 ou 2, comme mentionné au tableau ci-après:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
CA1 | matériaux non combustibles | – | –
CA2 | matériaux combustibles | bâtiments construits principalement en matériaux combustibles | bâtiments en bois, ...
CB : Structure des bâtiment
Art. 101 Les facteurs d'influences externes
01 Généralités
Les facteurs d'influence externe suivants sont pris en considération dans le choix du matériel électrique et des mesures de précautions à prendre pour la protection contre les effets thermiques:
– | les structures des bâtiments.
05 Structure des bâtiments
On utilise, pour caractériser le facteur d'influence externe “structure des bâtiments”, un code composé des lettres “CB” suivies d'un chiffre allant de 1 à 4, comme mentionné au tableau ci-après:
Code | Désignation | Conditions | Exemples
CB1 | risques négligeables | constructions classiques et stables | –
CB2 | propagation d'incendie | bâtiments dont la forme et les dimensions peuvent faciliter la propagation d'un incendie | bâtiments élevés avec système de ventilation forcée
CB3 | mouvements | risques dus à des mouvements de structure | bâtiments de grande longueur ou construits sur des terrains non stabilisés de telle sorte qu'il puisse en résulter des déplacements entre différentes parties du bâtiment ou entre le bâtiment et le sol
CB4 | flexibles ou instables | constructions fragiles ou pouvant être soumises à des mouvements et à des oscillations | tentes, faux plafonds, cloisons démontables, structures gonflables